武汉亚洲心脏病医院适应性改造项目

四楼ICU中央空调系统改造工程

技术要求

- 项目概况

- 工程名称：武汉亚洲心脏病医院四楼ICU中央空调系统改造工程；

- 工程地点：本工程位于湖北省武汉市江汉区，京汉大道与单洞路交汇处京汉大道753号武汉亚洲心脏病医院；

- 工程范围：本次招标为亚心医院四楼ICU空调系统改造，含主管道、末端设备卡式风机、新风柜和部分空调主管道迁移；

- 投标人需根据本工程技术要求、改造范围及现场踏勘自行深化方案及图纸，带方案及深化图纸进行投标报价。

- 改造内容

- ①号空调主管道从五楼设备层接管，沿外墙敷设2-4楼空调主立管，分别供应给2-4楼空调使用，每层楼预留阀门。四楼沿外墙安装水平主管道，分若干路进入室内并安装阀门。按设计分路完成末端设备安装；

- 四楼水平主管分一路到五楼供ICU男女更衣室空调使用（男女更衣室空调已安装完成）；

- ②号空调主管从室内移到室外，沿外墙敷设2-4楼空调主立管，分别与2-4楼在原空调管道先对接恢复使用，对接时更换阀门。待该区域改造时按设计分路完成末端设备安装；

- ③号空调主管从室内移到室外，沿外墙敷设2-4楼空调主立管，分别与2-4楼在用空调管道先对接恢复使用，对接时更换阀门。待该区域改造时按设计分路完成末端设备安装；

- 四楼①号管道区域安装新风风柜，与原新风管风管对接，新风口根据现场实际情况确定位置。老新风柜拆除后放置在指定区域。

- 空调改造区域的空调末端设备属于在用状态，要求新安装一路末端设备投入使用后，立即拆除老的末端设备，并恢复天花装饰。安装完成后拆除原废弃空调管道，放置在指定区域；

- 品牌要求：①号主管道、②号主管道在设备层分别接空调主管道，安装阀门要求选用泰勒，其他区域阀门选用埃美柯，卡式风机盘管选用青岛同华，新风柜选用清华同方或天加。